重庆市农业投资集团有限公司

关于总部网络综合布线服务采购的询价公告

为做好重庆市农业投资集团有限公司总部办公网络相关改造工作，拟通过公开询价方式采购集团总部网络综合布线服务，本次询价说明如下：

一、采购服务概况

| 采购服务名称 | 需求概况描述 | 技术参数 | 点位数量 （单位:个） | 最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络综合布线服务 | ## 满足集团总部19楼至22楼日常有线与无线网络办公使用需求，提供标准化综合布线服务，采购机房综合布线技术支持服务。 | 符合综合布线系统TIA/EIA Cat6、ISO/IEC 11801 Class E标准 （具体参数要求 详见附件技术参数表） | 201 （最终结算以实际竣工点位数量为准） | 10 | 本次询价采购采用经评审的最低价法评审 |
| 说明 | 1.本项目最高限价为人民币10万元（大写：壹拾万元整），总报价超过限价的为无效报价； 2.投标供应商须对所投所有产品和数量进行逐项报价，否则视为无效投标； 3.投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格； 4.投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品； 5.本项目工期要求为60日历天（具体开工时间以开工令为准），质量要求按国家和甲方单位施工验收规范验收合格； 6.具体技术要求详见附件技术参数表。 |  |  |  |  |

二、投标供应商资格条件

（一）本次公开询价采购要求投标人须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质证书，并具备有效的营业执照、安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（二）拟派项目负责人须具备机电工程（或通信与广电工程）专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

（三）其他要求：

（1）参加本采购活动前3年内没有重大违法记录；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股的不同投标人，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系；

（4）本次公开询价采购不接受联合体投标；

（5）本次项目采用资格后审；

（6）2023年1月1日至今，具有10万以上类似的弱电项目业绩壹个及以上（提供相关证明材料，包括不限于合同、完工证明材料等）。

三、报价文件构成

（一）响应单位营业执照复印件加盖单位鲜章（含法定代表人身份证复印件加盖单位鲜章）；

（二）响应单位资格证明（电子与智能化工程专业承包壹级资质证书），拟派项目负责人资格证明（机电工程（或通信与广电工程）专业贰级及以上注册建造师、安全生产考核合格证（B证））复印件加盖单位鲜章；

（三）技术响应文件（不限于技术参数响应方案、实施方案、运维方案等）；

（四）其他要求事项（如设备质保、项目质保期承诺等）书面承诺书（提供原件加盖鲜章）；

（五）报价表（按以下格式填写）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

（1）报价包含：商品制造、物流配送、装卸、税费、售后服务等所有可能发生的费用，确定后不再增补任何费用；

（2）报价要求：本次采购设有最高限价，超过最高限价的报价将被否决。报价一次性有效，不接受任何时候对报价进行的修改；

（3）本次采购要求开具增值税专用发票。

（六）以上报价文件资料均应逐页加盖单位公章并装订成册（一式贰份，一正一副）、不得活页，并标明正副本（正本与副本内容不一致的，以正本为准），提供电子扫描件光盘。

四、报价文件递交

报价文件请于2025年6月24日上午11：00前密封送至重庆市农业投资集团有限公司科技创新部（只接受直接送达），逾时则不予受理。

联系人：姚老师

联系电话：023-63266696

地址：重庆市渝中区中山三路121号中山大厦21楼2107室重庆市农业投资集团有限公司科技创新部

五、成交原则

符合采购资质要求且总报价最低者为中选者。

附件：技术参数表

重庆市农业投资集团有限公司

2025年6月17日

附件

技术参数表

| 项目名称 |  | 重庆市农业投资集团有限公司总部网络综合布线服务采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否进口 |  | ■国产 □进口 |  |  |  |
| 数量/计量单位 |  | 201个（最终结算以实际竣工点位数量为准） |  |  |  |
| 最高投标限价 |  | 人民币10万元 |  |  |  |
| ★综合布线网络改造服务功能要求 |  |  |  |  |  |
| 满足农投集团总部19楼至22楼有线与无线办公网络的日常办公使用需求，确保网络覆盖全面、信号稳定且满足未来扩展需求，拟对指定区域点位进行综合布线网络改造。 |  |  |  |  |  |
| ★综合布线服务配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 数量 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 |  |  | 箱/305米 | 50 |
| 2 | 六类非屏蔽模块 |  |  | 个 | 201 |
| 3 | 机制六类非屏蔽跳线 |  |  | 根 | 201 |
| 4 | 86型面板 |  |  | 个 | 201 |
| 5 | 86型底盒 |  |  | 个 | 201 |
| 6 | 镀锌桥架 |  |  | 米 | 50 |
| 7 | 综合布线施工所需辅材 （PVC管槽/PVC线槽/接线（过线）盒/配线架/理线器/六类非屏蔽水晶头/扎带/色带/线卡/电工胶带等） |  |  | 项 | 1 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★网络链路： |  |  |  |  |
| 1.1 | 网线质量要求 |  | 1.导体：24AWG实心无氧铜（铜芯线径0.57mm） 2.绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）,厚度：0.2mm 3.外护套：聚氯乙烯（PVC）加聚乙烯（PE)双层护套：0.55mm 4.线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳,线缆外径7.2mm 5.产品功能：内置导光光纤,可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系。（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告），中标人提供产品封样，并保留对产品功能测试★ 6.标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；链路带宽性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T、622M ATM等高带宽应用 7.最大承受拉力：11.34Kg 8.运行温度：-25至60°C 9.最大电容：≤5.6nF/100m 10.特性阻抗: (f：1-250MHz)100±15Ω 11.为了保证产品性能可靠性，综合布线产品需统一品牌★ |  |  |
| 1.2 | 网线长度要求 |  | 网线总长度≥50箱×305米/箱，且网线表皮颜色不得是红色、黄色 |  |  |
| 1.3 | 六类非屏蔽模块要求 |  | 1.1U24端口快捷式配线架,兼容T568A和T568B两种打线方式，IDC端子带有保护后盖确保芯线可靠端接并防止松脱。后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的理线卡扣无需扎带。 2.标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用 3.直流电阻：≤300mΩ 4.接触电阻：≤20mΩ 5.绝缘电阻：≥500MΩ 6.金针：磷青铜、50μ镀金 7.IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体 8.插头与插座的插合次数≥750 9.导线端接次数≥250 10.理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂UL 94-V0 11.金属架：冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色 12.塑料件：高冲击强度材料，UL 94-V0阻燃等级 13.工作温度：-10℃～60℃ 14.内置双色LED灯通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。★（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告） 15.正常通信时（包括POE通信），LED灯会自动熄灭，即使LED灯损坏，也不会影响链路的性能和正常使用 16.为了保证产品性能可靠性，综合布线产品需统一品牌★ |  |  |
| 1.4 | 六类非屏蔽模块数量要求 |  | 六类非屏蔽总数量≦201个 |  |  |
| 1.5 | 六类非屏蔽机制跳线要求 |  | 1.线规26AWG/7*0.2实心无氧铜多股线 2.护套：RJ45水晶头与线缆之间采用软尾机压注塑成型结构，保证线缆和水晶头之间的稳定连接，防滑抗拉，牢固性强，且保证了一定的弯曲半径 3.水晶头：压接簧片采用三叉50μ镀金，有效提高抗氧化能力，确保插拔1200次以上仍有优异的接触性能 4.标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类和TIA/EIA 568.2-D六类 的单体跳线标准；支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用 5.线缆结构在原来的基础上增加了导光光纤，在两端接头处留有光源输入口，无需拔插可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系★（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告） 6.为了保证产品性能可靠性，综合布线产品需统一品牌★ |  |  |
| 1.6 | 六类非屏蔽机制跳线数量要求 |  | 六类非屏蔽机制跳线总数量≦201根 |  |  |
| 2 | ★实施规范： |  |  |  |  |
| 2.1 | 走线要求 |  | 网线须进线管，上桥架，拐角处须有弯头或软管保护，不得裸露；网络链路两端须有六类网络模块和六类网络机制跳线，须通过配线架安装至通信设备； |  |  |
| 2.2 | 线长要求 |  | 单根布线总长度≤90米，不包含两端跳线长度，中间不可使用连接器、接线器等；网线布设完成提供FLUKE测试报告，并符合使用需求； |  |  |
| 3 | 其它产品： |  |  |  |  |
| 3.1 | 规范要求 |  | 六类非屏蔽水晶头，86型网络面板，配线架/理线器要求同一国产品牌，均符合国标 |  |  |
| 3.2 | 六类非屏蔽 水晶头 |  | 1.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量 2.产品材质：进口环保阻燃PC胶料和青铜插片 3.工艺特点：青铜插片镀镍，接触部50U镀金；针片规格为3叉，插拨次数≥2000次，弹片折弯≥20次 4.执行标准：符合IEC 60603-7标准 5.使用温度范围：-20℃到75℃ 6.接头类型：8P8C一件式接头，孔径为1.1mm，打线标准采用568A/568B标准 7.适用线缆：适用于23AWG的线缆，线径在0.54mm到0.57mm之间 8.拉力测试：＞20 lb 9.为了保证产品性能可靠性，综合布线产品需统一品牌★ |  |  |
| 3.3 | 86型面板要求 |  | 1.86型面板采用高阻燃ABS工程材料，阻燃性能达到UL94-V0级 2.整体扁平设计，方便模块内部线缆弯曲存放 3.组合式结构，前后双层面板设计，避免固定螺丝孔外露 4.配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入 5.面板表面带嵌入式标签 6.兼容所有KEYSTONE结构模块 为了保证产品性能可靠性，综合布线产品需统一品牌★ |  |  |
| 3.4 | 配线架/理线器要求 |  | 1.1U24端口快捷式配线架,兼容T568A和T568B两种打线方式，IDC端子带有保护后盖确保芯线可靠端接并防止松脱。后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的理线卡扣无需扎带。 2.标准：传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准；性能指标优于现行六类线缆250MHz，支持1G Base-T, 622M ATM 等高带宽应用 3.直流电阻：≤300mΩ 4.接触电阻：≤20mΩ 5.绝缘电阻：≥500MΩ 6.金针：磷青铜、50μ镀金 7.IDC端子：磷青铜、整体镀镍，卡接22-26AWG导体 8.插头与插座的插合次数≥750 9.导线端接次数≥250 10.理线托架：喷塑钢材＋阻燃聚碳酸脂UL 94-V0 11.金属架：冷轧钢板,粉末喷涂处理,黑色 12.塑料件：高冲击强度材料，UL 94-V0阻燃等级 13.工作温度：-10℃～60℃ 14.内置双色LED灯通过常规测试仪（FLUKE、通断测试仪等）均可以寻线，根据发光的颜色，可看出链路的连接情况。★（提供具有CMA或CNAS认证的第三方权威检测机构出具的寻线功能测试报告） 15.正常通信时（包括POE通信），LED灯会自动熄灭，即使LED灯损坏，也不会影响链路的性能和正常使用 16.为了保证产品性能可靠性，综合布线产品需统一品牌★ |  |  |
| 4 | ★标识要求 |  | 网络两端必须要有一致标签标识，其中标签颜色不得使用红底、黄底；标签材质要求防水、防油、防尘，内容清晰可辨； |  |  |
| 5 | 外观要求 |  | 布线要求美观、大方、整洁，方便使用，不影响原有布局，水平及垂直布线需采用隐蔽式布线，要求无裸露网线，安装完成后可升降或摆动，方便办公；在施工期间，严格按照国家相关网络布线施工标准进行布设网络线路，满足办公网络信息化使用要求，具体以甲方需求方合理要求为准； |  |  |
| 6 | ▲环境要求 |  | 需熟悉甲方网络实施环境，具有甲方布线或布线相关实施经验（提供证明材料），严格遵守甲方网络管理规定，在施工过程中必须配合需求部门及管理部门做好网络安全及保密措施； |  |  |
| 7 | ▲辅材要求 |  | 辅材包括：所需网络底盒、PVC线管、线槽、地槽、螺丝，线卡，管卡等，以上所需材料须是阻燃绝缘材料，均需符合国标，线管提供第三方检测报告；安装需符合国家相关网络布线规范、标准。 |  |  |
| 8 | 其它要求： |  |  |  |  |
| 8.1 | ★网线迁移要求 |  | 两年质保期内（免费）提供在用网络链路端口迁移服务≥50次/年 |  |  |
| 8.2 | ★整理网线要求 |  | 质保期内，需义务（免费）整理集团总部19楼至22楼等原遗留网络线路。内容范围：整理弱电间、弱电间至客户端等原有网络及语音的所有网络链路；内容实施：主要是遗留裸露网络线路进行隐蔽化整理、加固及贴标，具体整理内容要以甲方工作需求为准；整理目标：线路远离空调管道、强电桥架等其它管路管道，无裸露情况，两端具有标识标签，达到甲方要求标准；实施完成保留整理前和整理后的彩色打印照片； |  |  |
| 8.3 | 整线规范要求 |  | 实施布线、整线要以现有桥架为主，必要时提供桥架，每次布线进房间如需打孔开槽，须做好墙面修补，不得利用其它管路孔位进入，最终达到甲方验收要求 |  |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 详细要求 |  |  |
| 1 | 项目概况 |  | 满足农投集团总部19楼至22楼有线与无线办公网络的日常办公使用需求，确保网络覆盖全面、信号稳定且满足未来扩展需求，拟对指定区域点位进行综合布线网络改造。 |  |  |
| 2 | ★预算安排情况 |  | 最高限价：10万元 |  |  |
| 3 | ★交付时间 |  | 合同签订后60日历天内完成交付 |  |  |
| 4 | ★交付地点 |  | 甲方指定地点 |  |  |
| 5 | ★点位数量 |  | 201个（最终结算以实际竣工点位数量为准） |  |  |
| 6 | ★时效响应要求 |  | 报修4小时内响应，48小时内解决故障 |  |  |
| 7 | ★工作内容售后要求 |  | 所布设线路、模块等故障，修复两次仍存在问题，重新免费施工换新 |  |  |
| 8 | ★付款条件 |  | 合同签订后，付款方式以正式合同为准 |  |  |
| 9 | ★质保时间 |  | 质保期：项目整体（含施工辅材）质保时间≥2年，需提供售后服务承诺书，质保期内，免费维修至网通；各种综合布线及相关工作任务必须非工作日完成；运维人员须具备网络相关专业职称 |  |  |

说明：综合布线服务功能要求及配置清单为必备要求，所有要求必须全满足，凡有未满足的响应不予认可。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、说明书等或检测机构出具的检测报告等，若支持材料不能体现为生产商所有，需加盖生产商公章，开标现场检测报告原件备查）。凡未提供有效证明文件的响应不予认可。